# OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Inwestor

Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

  - Przedmiot inwestycji

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sieć kanalizacyjną z rur PVC- U Ø200 zgodną z normą PN-EN 1401-1.

  - Nazwa inwestycji

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mm PVC w Raszynie dz. nr 1044/26 obr. Raszyn 01.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1133;

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- PN-83/B-8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

- Warunki techniczne przyłączenie do sieci wod-kan

- Obowiązujące przepisy i normy;

Dodatkowe dokumenty i inne opracowaniami, na podstawie i według, których sporządzono niniejsze opracowanie są:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Protokół z Narady Koordynacyjnej

- Katalogi rur i kształtek polietylenowych

- Katalogi rur i kształtek PVC;

  - Cel inwestycji.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej z rur Dz200PVC SN8 SDR34 klasy S o długości 62,5 m

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi rejon ul. Godebskeigo. Na terenie tym występuje zabudowa jednorodzinna. Istniejąca ul. Godebskiego jest drogą jedno jezdniową pokrytą asfaltem.

Na obszarze objętym opracowaniem występuje sieć wodociągowa, gazowa, ziemne kable elektro energetyczne, telekomunikacyjne.

- Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

  - Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na terenie działki nr 1044/26 (pas drogowy Projektowana sieć Dz200 PVC podłączona zostanie do istniejącej studni betonowej DN1200 w ul. Godebskiego.  Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kanał sanitarny Dz200 w ul. Godebskiego.

Na trasie sieci kanalizacyjnej, przewidziano zamontowanie studni j betonowej o średnicy Dz1200mm oraz studni Dz425 z tworzywa sztucznego z włazem żeliwnym typu D400 (40T).

  - Średnica przewodów i zastosowane materiały

- Rury

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC- U Ø200  zgodnych z normą PN-EN 1401-1. Należy stosować - rury o ściance litej jednowarstwowej,  klasy  S,  kielichowe  łączone na uszczelki, zgodnie z normami,  o minimalnej sztywność  obwodowa  minimalna  SN  8  kN/m 2.  Połączenia rur i kształtek muszą spełniać wymogi próby ciśnieniowej  wodą na minimum  0,25 MPa.

- Studzienki betonowe i z tworzywa sztucznego.

Projektuję się studnie betonową (dennica z kinetą monolityczną), wykonaną z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W10. Kręgi o średnicy Dn 1,2 m, wykonane z betonu klasy C40/50 (wg KB1- 38.4.3/1/-73), łączone na uszczelkę gumową zintegrowaną, wyposażone w stopnie złazowe żeliwne (PN-EN 13101:2004) w odstępach 25 cm w pionie i poziomie. Studnię zwieńczyć płytą nastudzienną Dz/Dw – 1,47/1,20m (wg KB1-38.4.3/1/-72) z betonu klasy C40/50. Podstawę studni wykonać jako prefabrykowaną w wersji z kinetą monolityczną z betonu samozagęszczalnego (SCC) C40/50. Końcowe wyrównanie wysokości studni należy wykonać z zastosowaniem betonowych pierścieni dystansowych klasy C40/50 i zakończyć włazem (wypełnienie betonowe) klasy D400 – Dn 0,6 m (40T) z ryglem zabezpieczającym, obsadzonym na korpusie żeliwnym o wysokości 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000).

Projektuję się studzienkę Dz425 z tworzywa sztucznego z włazem żeliwnym typu D400 (40T).

Montaż studzienki wykonać wg zaleceń producenta. Studzienki muszą spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-10729:1999 Kanalizacja –Studzienki kanalizacyjne.

  - Głębokość ułożenia przewodu

Jako minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej przyjęto 1,94 m p.p.t. Przykrycie przewodu w miejscu połączenia z istniejący przewodem kanalizacji sanitarnej przyjęto 2,84 m p.pt.

  - Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej

## Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez wprowadzenie przewodu do istniejącej studzienki w ulicy Godebskiego. Włączenie należy wykonać w kinetę istniejącej studni.

  - Próby i odbiory

Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- roboty ziemne – wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża);

- roboty montażowe - zastosowane materiały, zgodność z dokumentacją;

- roboty ziemne – zasypanie, zagęszczenie;

Odbiorowi końcowemu podlegają:

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną;

- zbadanie zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu;

- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

Próba szczelności dla kanału grawitacyjnego:

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokości ułożenia, liniowości i prawidłowości wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem się, przez częściowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie występują połączenia. Próbę szczelności kanalizacji wykonać wspólnie ze studzienkami, stosując ciśnienie statyczne na rzecz próby przeprowadzonej z użyciem wody, metodą W, zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. Próby szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić przy użyciu wody z zastosowaniem ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5 bar, ze względu na wytrzymałość studzienek i nie mniejszym niż 0,1 bar, licząc od górnej tworzącej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,2 dm3/m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie trwania próby 30 minut.

  - Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Nadwyżki gruntu wydobytego z wykopu powinny być wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Obudowy ścian wykopu o głębokości mniejszej niż 1,5m nie wykonuje się.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,2m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki gr. 0,2m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. Wykopy o ścianach pionowych, o głębokości większej niż 1,5m, powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą obudowy z desek grubości 50mm lub wyprasek stalowych – układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Należy stosować rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane.

W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu.

Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach zwartych 0,5  0,7 m.

Ostatnia górna deska obudowy, powinna wystawać ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. Dopuszcza się stosowanie szalunków stalowych płytowych.

Rurociągi należy układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  min.  20 cm  (zgodnie z PN-86/B06712) z  wyprofilowaniem  podłoża  pod  rurę  w  obrębie  kąta  90o. Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  w  tzw.  pachach  przewodu.  Współczynnik zagęszczenia  gruntu  powinien  być  nie  mniejszy  niż  0,97 na terenach rolnych oraz 1,0 w obrębie pasa drogowego.  Warstwę  ochronną  należy  wykonywać  ręcznie  piaskami  średnioziarnistymi  bez  grud  i  kamieni ,  ze  starannym  ubiciem  warstwami  o  grubości  do  1/3  średnicy  rury  z  obu  stron  przewodu.

  - Roboty montażowe

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Rury PVC należy układać na podsypce piaskowej o grubości 0,2 m. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury. Zmiany kierunków kanału należy wykonywać w studzienkach kanalizacyjnych.

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wg PN-50/B-06584 powinna wynosić dla przewodów z PVC  - 0,3 m. Zasypką w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt piaszczysty lub piasek zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

  - Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury PVC SN8 SDR34 klasy S Dz200 | mb | 62,50 |
| 2 | Studnia Dz1200 | szt. | 1 |
| 3 | Studnia rewizyjna Dz425 | szt. | 1 |

- Uwagi końcowe

  - Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien powiadomić EKORASZYN o terminie rozpoczęcia prac.

  - Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

  - Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć na czas budowy.

  - Skrzyżowania projektowanej sieci  sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym niepokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie przyłącza zostaną napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów

  - W trakcie układania przewodów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzać zgodność z projektem oraz zachowanie odległości od innych sieci i obiektów.

  - Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.

  - Roboty ziemne, przygotowanie podłoża i zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z fabryczną instrukcją montażową rurociągów z PVC dostarczaną przez producenta przy dostawie rur.

  - Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Należy zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

  - Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – opracowanymi przez COBRTI – INSTAL – wydanie sierpień 2003r.