# OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Inwestor

Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

  - Przedmiot inwestycji

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano sieć wodociągową z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅110x5,3 całkowitej długości L= 41,5 m, z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅90x5,4 o całkowitej długości L= 2,5 m . Projektuje się również jeden hydrant podziemny DN80.

  - Nazwa inwestycji

„Budowa sieci wodociągowej Dz110mm oraz Dz90 z rur ciśnieniowych PVC w Raszynie dz. nr 1044/26 obr. Raszyn 01.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1133;

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- PN-83/B-8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

- Warunki techniczne przyłączenie do sieci wod-kan

- Obowiązujące przepisy i normy;

Dodatkowe dokumenty i inne opracowaniami, na podstawie i według, których sporządzono niniejsze opracowanie są:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Protokół z Narady Koordynacyjnej

- Katalogi rur i kształtek polietylenowych

- Katalogi rur i kształtek PVC;

  - Cel inwestycji.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej zaprojektowanej z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅110x5,3 całkowitej długości L= 41,5 m, z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅90x5,4 o całkowitej długości L= 2,5 m.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi rejon ul. Godebskeigo. Na terenie tym występuje zabudowa jednorodzinna. Istniejąca ul. Godebskiego jest drogą jedno jezdniową pokrytą asfaltem.

Na obszarze objętym opracowaniem występuje sieć wodociągowa, gazowa, ziemne kable elektro energetyczne, telekomunikacyjne.

- Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

  - Lokalizacja sieci wodociągowej

Sieć wodociągową zaprojektowano na terenie działki nr 1044/26 (pas drogowy).  Projektowana sieć Dz110 PVC podłączona zostanie do istniejącego wodociągu Dz110 PVC w ul. Godebskiego.

Na trasie sieci wodociągowej, przewidziano zamontowanie hydrantu podziemnego DN80 zamontowanego na stopie żeliwnej.

  - Średnica przewodów i zastosowane materiały

Sieć wodociągową należy wykonać z rur z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅110x5,3 i z rur ciśnieniowych PVC-u PN 12,5 ∅90x5,4.

Nad siecią (w odległości ok. 40 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego z wkładką metalową. Rury łączyć za pomocą kształtek połączeń ciśnieniowych kielichowych. Stosować się do zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

Na projektowanej sieci należy zamontować zasuwę kołnierzową żeliwną DN 80 przed projektowanymi hydrantem podziemnym.	Zasuwy należy zaopatrzyć w obudowę stałą lub teleskopową umieszczoną w skrzynce PE z pokrywą żeliwną o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 mm i wysokości min. 270 mm, oraz trzpień teleskopowy. Skrzynkę zasuwy należy obetonować. Tabliczkę znacznikową dla zasuw należy umieścić w widocznym miejscu.

  - Głębokość ułożenia przewodu

Jako minimalne przykrycie sieci wodociągowej przyjęto 1,56 m p.p.t. Przykrycie przewodu w miejscu połączenia z istniejący przewodem wodociągowym przyjęto 1,67 m p.pt.

  - Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej

## Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą połączenia kołnierzowego z istniejącą zasuwą żeliwną DN100 w ulicy Godebskiego. Na czas prac przełączeniowych należy zamknąć dopływ wody za pomocą istniejącej zasuwy. Włączenia dokonać pod nadzorem służb eksploatatora sieci wodociągowej.

  - Próby i odbiory

Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:

- roboty ziemne – wykopy (zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża);

- roboty montażowe - zastosowane materiały, zgodność z dokumentacją;

- roboty ziemne – zasypanie, zagęszczenie;

Odbiorowi końcowemu podlegają:

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną;

- zbadanie zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu;

  - Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Nadwyżki gruntu wydobytego z wykopu powinny być wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Obudowy ścian wykopu o głębokości mniejszej niż 1,5m nie wykonuje się.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,2m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,2m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki gr. 0,2m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1m, a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi. Wykopy o ścianach pionowych, o głębokości większej niż 1,5m, powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą obudowy z desek grubości 50mm lub wyprasek stalowych – układanych poziomo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór.

Należy stosować rozpory w postaci okrąglaków przycinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane.

W wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu.

Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać w gruntach zwartych 0,5  0,7 m.

Ostatnia górna deska obudowy, powinna wystawać ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. Dopuszcza się stosowanie szalunków stalowych płytowych.

Rurociągi należy układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  min.  20 cm  (zgodnie z PN-86/B06712) z  wyprofilowaniem  podłoża  pod  rurę  w  obrębie  kąta  90o. Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  w  tzw.  pachach  przewodu.  Współczynnik zagęszczenia  gruntu  powinien  być  nie  mniejszy  niż  0,97 na terenach rolnych oraz 1,0 w obrębie pasa drogowego.  Warstwę  ochronną  należy  wykonywać  ręcznie  piaskami  średnioziarnistymi  bez  grud  i  kamieni ,  ze  starannym  ubiciem  warstwami  o  grubości  do  1/3  średnicy  rury  z  obu  stron  przewodu.

  - Roboty montażowe

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wg PN-50/B-06584 powinna wynosić dla przewodów z PVC  - 0,3 m. Zasypką w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt piaszczysty lub piasek zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

  - Zestawienie materiałów

| LP. | NAZWA MATERIAŁU | JEDN. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura ciśnieniowa PVC-u PN 12,5 |  |  |
|  | ∅90x5,4 | m | 2,5 |
|  | ∅110x5,3 | m | 42,5 |
| 2 | Łuk ciśnieniowy: |  |  |
|  | 22° PVC ∅110 | szt. | 2 |
| 3 | Kołnierz DN80 do rur PVC ∅90 | szt. | 3 |
| 4 | Trójnik redukcyjny ciśnieniowy |  |  |
|  | PVC Ø110/90 | szt. | 1 |
| 5 | Zaślepka ciśnieniowa : |  |  |
|  | PVC Ø110 | szt. | 1 |
| 6 | Nasuwka ciśnieniowa : |  |  |
|  | PVC Ø110 | szt. | 1 |
| 6 | zasuwa wodociągowa kołnierzowa stalowa DN80 z trzpieniem teleskopowym, obudową i skrzynką żeliwną | szt. | 1 |
| 7 | Hydrant podziemny DN80 + skrzynka hydrantowa + obudowa betonowa+ kolano stopowe DN80 | szt. | 1 |
| 8 | taśma z wkładką metalową lokalizacyjną | m | 45,0 |

- Uwagi końcowe

  - Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien powiadomić EKORASZYN o terminie rozpoczęcia prac.

  - Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

  - Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć na czas budowy.

  - Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie przyłącza zostaną napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów

  - W trakcie układania przewodów sieci wodociągowej należy sprawdzać zgodność z projektem oraz zachowanie odległości od innych sieci i obiektów.

  - Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.

  - Roboty ziemne, przygotowanie podłoża i zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z fabryczną instrukcją montażową rurociągów z PVC dostarczaną przez producenta przy dostawie rur.

  - Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Należy zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.