# OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Inwestor

Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

  - Przedmiot inwestycji

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur PE ∅63x5,8 o całkowitej długości L= 10,5 m.

  - Nazwa inwestycji

„Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE ∅63x5,8 w Raszynie dz. nr 1044/26, 1043 obr. Raszyn 01”.

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1133;

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- PN-83/B-8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

- Warunki techniczne przyłączenie do sieci wod-kan

- Obowiązujące przepisy i normy;

Dodatkowe dokumenty i inne opracowaniami, na podstawie i według, których sporządzono niniejsze opracowanie są:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Protokół z Narady Koordynacyjnej

- Katalogi rur i kształtek polietylenowych

- Katalogi rur i kształtek PE;

  - Cel inwestycji.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia jest budowa przyłącza wodociągowego zaprojektowanego z rur z rur PE ∅63x5,8 o całkowitej długości L= 10,5 m.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obszar będący przedmiotem opracowania stanowi rejon ul. Godebskiego. Na terenie tym występuje zabudowa jednorodzinna. Istniejąca ul. Godebskiego jest drogą jedno jezdniową pokrytą asfaltem.

Na obszarze objętym opracowaniem występuje sieć wodociągowa, gazowa, ziemne kable elektro energetyczne, telekomunikacyjne.

- Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

  - Lokalizacja sieci wodociągowej

Projektowane przyłącze wodociągowe 63x5,8 PE o długości L=10,5 m będzie zasilać budynek B znajdujący się na dz. nr 1043. Na przyłączu wodociągowym zaprojektowano zestaw wodomierzowy, który zostanie dostarczony i zamontowany na konsoli wodomierzowej przez EKORASZYN. Montaż wodomierza odbędzie się na parterze w pomieszczeniu technicznym budynku zgodnie z rys. 3.0.

Połączenie z istniejącą siecią DN110 wykonać za pomocą opaski DN110/50 z odejściem kołnierzowym. Bezpośrednio za połączeniem, należy zamontować zasuwę kołnierzową długą DN50 mm z miękkim uszczelnieniem klina w obudowie teleskopowej, a na powierzchni terenu zamontować skrzynką uliczną (wg normy PN/EN 124 : 2000). Skrzynkę należy zabezpieczyć w sposób trwały przed możliwością przesunięcia.  Ze względu na zagłębienie wodociągu w miejscu włączenie na głębokości 1,50 m oraz płaskim ukształtowaniu rzeźby terenu przyłącze należy wykonać ze spadkiem. i = 0  % w celu zachowania głębokości przemarzania gruntu.

Obliczenie ilości wody dla potrzeb socjalno–bytowych:

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Budynek B

- Część usługowa oraz część dla pracowników

| Nazwa przyboru zaopatrywanego w wodę | Ilość | qN | ΣqN |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | dm3/s | dm3/s |
| Umywalka | 4 | 0,07 | 0,28 |
| WC | 4 | 0,13 | 0,52 |
| Zlewozmywak | 1 | 0,14 | 0,14 |
| Suma normatywnych wypływów | ΣqN | dm3/s | 0,94 |
| Przepływ obliczeniowy dla celów byt.- gosp. | ΣqBYT.-GOSP. | dm3/s | 0,52 |
| Przepływ obliczeniowy dla celów byt.- gosp. | ΣqBYT.-GOSP. | m3/h | 1,88 |

q = 0,682 · (∑qn)0,45 – 0,14 = 0,52 l/s

| Nazwa przyboru zaopatrywanego w wodę | Ilość | qN | ΣqN |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | dm3/s | dm3/s |
| Hydrant HP 25 | 1 | 1,00 | 2,00 |
| Przepływ obliczeniowy dla pożarowych | ΣqPOŻ. | dm3/s | 1,00 |
| Przepływ obliczeniowy dla pożarowych | ΣqPOŻ. | m3/h | 3,60 |

q = max( ΣqBYT.-GOSP. ; ΣqPOŻ.) = max (1,88 ; 3,60) = 3,60 m3

Przyjęto wodomierz skrzydełkowy JS-4-02 DN32 mm o wydajności Qn=10,0 [m3/h], Qmax=12,5 [m3/h] umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie wodomierza musi być zabezpieczone przed przemarzaniem. Wodomierz zamontować na konsoli wodomierzowej. Wysokość zabudowy zestawu wodomierzowego min. 800 mm, max. 1000 mm nad posadzką. Wodomierz należy zamontować zgodnie z PN-ISO 4064-2 oraz PN-B-10720. Przyłącze należy wyposażyć w zawór zwrotny antyskażeniowy, samoczynny z możliwością nadzoru rodziny EA wg PN-EN 1717 : 2003.

Wykonane przyłącze połączyć z projektowaną instalacją wodną. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż :

- przed wodomierzem L>5D

- za wodomierzem L>3D

D- średnica rurociągu

  - Średnica przewodów i zastosowane materiały

Przyłącze wykonać z rur polietylenowych klasy 100, PN16 SDR11 o średnicy 63x5,8 mm łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych. Rury te muszą spełniać wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 13244: „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE)”.

  - Głębokość ułożenia przewodu

Jako minimalne przykrycie sieci wodociągowej przyjęto 1,50 m p.p.t. Przykrycie przewodu w miejscu połączenia z istniejący przewodem wodociągowym przyjęto 1,50 m p.pt.

  - Uzbrojenie przyłącza

Należy zastosować zasuwę domowe żeliwną długą (żeliwo sferoidalne) na ciśnienie nominalne min PN10, kołnierzową z miękkim uszczelnieniem klina, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, z gładkim przelotem w korpusie, bez gniazda. Klin powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego i całkowicie pokryty powłoką z gumy EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. Należy stosować zasuwy o długości zabudowy F5.

Korpus i pokrywa winna być wykonana z żeliwa min. GGG – 40. Wrzeciono powinno być wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. Uszczelnienie wrzeciona min. dwoma uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniającej wykonanej z mosiądzu.

Zasuwy powinny być wyposażone w przedłużone trzpienie teleskopowe i skrzynkę uliczną do zasuw. Konstrukcja zasuwy winna umożliwić wymianę uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby wyłączania z eksploatacji przewodu wodociągowego.

Skrzynki do zasuw musza być zabezpieczone przed osiadaniem prefabrykowaną płytą betonową o wymiarach 0,5x0,5m z otworem w środku. Zgodnie z normą BN-81/9192-05 na zasuwie zastosowano blok podporowy.

  - Kształtki PE

Na przyłączu zastosowano kształtki do rur PE100 PN16 SDR11.

Materiały zastosowane do budowy wodociągu winny mieć :

- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny;

- Deklaracje zgodności z właściwymi dokumentami odniesienia.

  - Oznakowanie sieci wodociągowej i armatury.

Równolegle do projektowanych z PE przyłączy wodociągowych, 0,3 m nad grzbietem rury należy umieścić taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm, z zatopiona wkładką metalową. Taśmę również wyprowadzać do skrzynek zasuw.  Przyłącze należy trwale oznakować tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/b-09700.

  - Skrzyżowanie z infrastrukturą podziemną.

Postępowanie zabezpieczające podczas skrzyżowania z infrastrukturą podziemną:

  - Skrzyżowanie z gazociągami.

Prace budowlane przy skrzyżowaniu przyłączy wodociągowych z projektowaną instalacją gazową, należy wykonywać zgodnie z normą PN-91/M-34501. Należy zachować minimalne odległości pionowe pomiędzy infrastrukturą podziemną. Nie ma konieczności stosowania rur ochronnych zarówno na przyłączach wodociągowych czy sieci gazowej.

- Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Rury PE dostarczane są w zwojach. W trakcie załadowania, rozładowania i składowania rury należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury należy składować poziomo przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w pomieszczeniu o temperaturze nie przekraczającej +35 C. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie rur i kształtek przed działaniem promieniowania UV, olejów i smarów.

Przy elektrozgrzewaniu należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie końcówek rur, które powinny być przycięte prostopadle do osi rury. Dla zapewnienia trwałości i wytrzymałości zgrzewanych złączy należy z rur „zeskrobać” – usunąć utlenioną (głównie w trakcie promieniowania UV) warstwę PE (ok. 0,1 mm) oraz odpowiednio oczyścić z brudu, kurzu i tłuszczu, za pomocą płynu czyszczącego na bazie alkoholu łączone ze sobą powierzchnie, przy zachowaniu standardowych procedur, zgodnie z zaleceniami producenta kształtek i armatury. Zabrania się „wleczenia” lub przeciągania odcinków rur z PE po gruncie lub trawie, aby nie dopuścić do ich porysowania. Do budowy przyłączy nie wolno stosować rury, która jest zarysowana w stopniu większym niż 10% grubości ścianki.

Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m wykonać jako wąskoprzestrzenne szalowane. Górna krawędź szalunków powinna być wysunięta około 15 cm ponad teren, dla zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.

Budowę przyłączy wodociągowych prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami i odcinkami. Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubości wymaganej przez producenta rur, jednak nie mniej niż 0,15cm. Obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 20 cm ponad wierzch rury. Należy ją ubijać ręcznie warstwami o maks. grubości 10 cm. Dopiero powyżej obsypki można wypełnić wykop materiałem rodzimym zagęszczonym mechanicznie, warstwami co 30 cm.

Ziemia użyta do zasypu wykopu winna być pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych, ostrych kamieni i elementów metalowych.

Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu, w odległości 30,0 cm  nad przyłączem wodociągowym należy ułożyć przewód lokalizacyjny - ostrzegawczy.

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenia MI z dnia 06.02.2001r. Dz. U Nr 47, poz. 401) tzn. powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym.

Kierownik budowy powinien odpowiednio prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy i zapisywać na liście ilość wykonanych zgrzewów.

- Próby szczelności

Badanie szczelności przyłącza wykonać należy zgodnie z normą PN/B 10725:1997. Wartość ciśnienia próbnego - 1,0 MPa. Podczas wykonywania próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

- wykonanie rurociągu powinno być zgodnie z instrukcjami producenta rur,

- odpowietrzenia rurociągów wykonać w jego najwyższych punktach,

- badany odcinek przyłącza należy wypełniać wodą od najniższego punktu,

- przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może spaść poniżej +1C,

- próby ciśnienia należy przeprowadzać co najmniej 30 min.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać dezynfekcję i płukanie przyłącza. Do dezynfekcji należy użyć podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 24 godzinach przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą sieciową z prędkością 1 m/s do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Woda musi spełniać wymagania wody do picia.

Prędkość przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od 1,0 m/s. Ilość przepuszczonej wody przez przyłącze nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłukiwanego rurociągu (protokolarnie odnotować wynik płukania). Pobór wody do płukania i odprowadzenie ścieków popłucznych uzgodnić należy z eksploatatorem sieci.

Płukanie należy prowadzić pod nadzorem EKORASZYN.

- Zestawienie materiałów

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury Dz63,0x5,8mm PE100 PN16 SDR11 | mb | 10,5 |
| 2 | Zasuwa kołnierzowa żel. sferoid. PN10 DN50 do wody z miękkim uszczelnieniem klina, obudową teleskopową i skrzynką | szt. | 1 |
| 3 | Kolano 90° Dz63 PE | szt. | 1 |
| 5 | Mufa Dz63 PE100 PN16 SDR11 | szt. | 1 |
| 7 | Kolano przejściowe PE/STAL Dz63 x 5,8/DN40 z węw. gwintem stal. | szt. | 1 |
| 8 | Złączka redukcyjna DN40/32 | szt. | 1 |
| 9 | Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza | mb | 10,5 |
| 11 | Tuleja kołnierzowa dla rur Dz63 PE100 PN16 SDR11, z kołnierzem stalowym galwanizowanym | szt. | 2 |
| 12 | Opaska do rur PE z odejściem kołnierzowym DN110/50 z żel. sferoidalnego | szt. | 1 |

- Uwagi końcowe

  - Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien powiadomić EKORASZYN o terminie rozpoczęcia prac.

  - Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

  - Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

  - Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć na czas budowy.

  - Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem naniesiono na profilu. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym niepokazanych na rysunkach. Jeżeli na trasie przyłącza zostaną napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociągi) nieujawnione w projekcie należy zawiadomić o tym Użytkownika i zabezpieczyć wg jego wymogów

  - W trakcie układania przewodów sieci wodociągowej należy sprawdzać zgodność z projektem oraz zachowanie odległości od innych sieci i obiektów.

  - Dokładną lokalizację obiektów podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.

  - Roboty ziemne, przygotowanie podłoża i zasypkę wykopów należy wykonać zgodnie z fabryczną instrukcją montażową rurociągów z PVC dostarczaną przez producenta przy dostawie rur.

  - Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Należy zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.