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OPIS TECHNICZNY

Do projektu : System odprowadzenia wód opadowych z obszaru dróg na terenie gminy Raszyn – Zadanie 2: ul. Długa , ul. Szlachecka , ul. Bez Nazwy-Zlewnia  ZL 4 

M-8/11-05
A/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogólne

1.1 Inwestor : Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a

1.2 Jednostka projektująca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe 

„DARM” sp. z o.o.  ul. Gorlicka 13/61 , 02-130 Warszawa

1.3 Termin opracowania dokumentacji -  kwiecień 2013.
2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa nr. 27282/R 2011

2.2  Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500 do celów projektowych

2.3 Koncepcja rozwoju sieci kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg o nawierzchni  szczelnej do wód na terenie wsi Dawidy , Dawidy Bankowe ,Łady  ,Falenty  Nowe i Podolszyn Nowy.

2.4  Wypis z Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego  . – UPP 6727.452.2011.AK z dnia 3.01.2012r. i UPP.6727.413.2012.AK z dn. 11.12.2012r.
2.5  Opinia  ZUDPSUT Nr 653/2012  z dnia 10.10.2012r

2.6  Pismo WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Maz. NrW/16m-4105-1211/3765/2012 z dnia 10.09.2012r 

2.7  Opinia Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  Starostwa Powiatowego w Pruszkowie  Nr HIJDM11.95.12  z  dn 18.07.2012r

2.8 Decyzja Wydziału Inwestycji i Drogownictwa  Starostwa Powiatowego w Pruszkowie  Nr ZU/30/2013 z dn. 28.02.2013r.

2.9  Uzgodniona koncepcja z Inwestorem.

2.10 Uzgodnienia ustne z Inwestorem oraz Notatki z dn. 12.04.2012r i z dn. 20.03.2012r

2.11  Obowiązujące normy , ustawy , przepisy.

2.12 Literatura fachowa.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje sieci kanalizacji  w ul. Długiej na odc. od Nr 24 do ul. Szlacheckiej i od dz. Nr ew.44/5   do  ul. Szlacheckiej oraz w ul. Szlacheckiej

Od ul. Długiej do rz. Raszynki  we wsi Dawidy Bankowe. N/n projekt obejmuje również opracowanie sieci deszczowej w ul. Bez Nazwy  na odcinku 157 m. Przed wprowadzeniem kanalizacji deszczowej do odbiornika – rzeki Raszynki ,zaprojektowano podczyszczalnię  ścieków  poprzez  osadnik i separator . Z uwagi

na warunek ograniczenia możliwości  wpuszczenia do rz. Raszynki  tylko 5% przepływu  obliczeniowego , miarodajnego , zaszła konieczność zaprojektowania zbiorników retencyjnych oraz  przepompowni deszczówki.

Projekt zbiorników retencyjnych i przepompowni obejmuje  oddzielne opracowanie M.-11/12-01

4. Stan istniejący
Na obszarze objętym projektem  nie istnieje kanalizacja deszczowa.

W ul. Długiej  i ul. Szlacheckiej występują następujące sieci:

· wodociągową

· kan.  sanitarnej

· energetyczne

· teletechniczne

· gazowe

· przechodzące w poprzek ulicy melioracje.

· Ul. Długa i Szlachecka posiada  nawierzchnię asfaltową. Ul. Bez Nazwy jest gruntowa i uzbrojona  w sieci:

· wodociągową

· gazową

· energetyczną

i projektowana jest sieć sanitarna

Na odcinku ul. Długiej od szkoły do ul. Szlacheckiej  po jej północno-zachodniej stronie został  zaprojektowany chodnik – opracowany w projekcie drogowym

5. Opinia geotechniczna
Na podstawie opracowanej „Dokumentacji geologicznej dla projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości : Dawidy Bankowe ,Łady ,Falenty , Falenty duże , Falenty Nowe etap I’ z lipca 2009r na odcinku  ul. Długiej  i Szlacheckiej miarodajne są  następujące odwierty  oznaczone na załączonej mapie:

 Dla ul. Długiej  Nr 73 , 72, 71, 69 

Dla ul. Szlacheckiej Nr 68 i 67

Dla ul. Bez nazwy  Nr 74

Przekrój gruntów i poziom wody gruntowej przedstawia się następująco::

Otwór Nr 74
do 0,90 m glina piaszczysta jasnoszara

od 0,9 m do 3,10 m  piasek drobny jasno-brazowy

od 3,10m  do 4,00m   pył piaszczysty szary 

woda gruntowa na gł. 0,90 m.p.p.t..

Otwór Nr 73

do  0,40 m piasek gliniasty ciemnoszary

od 0,40m do 1,50m glina piaszczysta  , szarobrązowa

od 1,50m do 2,90 m  glina piaszczysta  , szara

woda gruntowa na głębokości 2,50 m. p.p.t

Otwór Nr 72

do  2,00m   piasek gliniasty  szary

od 2,20m do  3,10 m piasek drobny  , jasnobrązowy

woda gruntowa na głębokości 0,90 m. p.p.t

Otwór Nr 71

do  1,00m   glina piaszczysta jasnobrązowa

od  1,00 m do  4,00 m  glina piaszczysta szara

do głębokości 4,00m p.p.t. wody nie nawiercono

Otwór Nr 68

do  0,30m   piasek gliniasty  ciemnobrązowy

od 0,30m  do  0,70m  pył szary

od 0,70m do  1,80m  piasek drobny  , szarobrązowy

od 1,80m do  2,40 m piasek średni  ,  brązowy

od 2,40m do  5,00m piasek średni , szaroniebieski

woda gruntowa na głębokości 1,10 m. p.p.t

Otwór Nr 67

do  0,40m   piasek pylasty , ciemnobrązowy

od  0,40m do  3,60 m  glina piaszczysta szara

do głębokości 4,00m p.p.t. wody nie nawiercono

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się ułożenie kanału deszczowego w ul. Długiej po jej północno-zachodniej  stronie w odległości 1,5m od projektowanego krawężnika  lub od skraju  drogi. W ul. Szlacheckiej i Bez Nazwy  kanał deszczowy zaprojektowano 1,5 m od sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku zachodnim. Na sieci  projektowane są studzienki przepływowe  i  przepływowo - osadnikowe oraz wpusty deszczowe po obydwu stronach ulic , tylko w  ul. Szlacheckiej zgodnie z  projektem drogowym zaprojektowano wpusty po jednej stronie ulicy t.j. po stronie wschodniej

Przed wpuszczeniem wód deszczowych i roztopowych do odbiornika - rzeki Raszynki  na działce prywatnej 44/10 i 44/11 zaprojektowane zostały urządzenia podczyszczające , zbiorniki retencyjne i przepompownia.

Zaprojektowano :

 - osadnik  typ S – 40/400 dm3/s   V – 7,5 m3 ,( 2300mm

- Separator  typ SK – 40/400 dm3/s    ,( 2740mm

- Zbiornik retencyjny    I etap    -  V = 85 m3 ,

                                     II etap     - V = 85 m3
Dobór urządzeń oparto na firmie AWAS

Projektuje się  ogrodzenie działki na której usytuowano urządzenia podczyszczające zbiorniki retencyjne i przepompownię

Ogrodzenie projektuje się na  podmurówce typowe przęsła z siatki wys. 1,80 i słupkami z kątowników stalowych. Brama szer. 5 m z furtką 1,2m.

7. Zestawienie nawierzchni

Projektowana kanalizacja zajmuje pas drogowy :

w ul. Długiej :

Kanał główny  uliczny  - 385,4 m2
Kanały boczne od wpustów  26  szt.– 4,10 m2
Studzienki ( 1200 , 10 szt. – 11.3 m2
Wpusty deszczowe  26 szt. – 10,4 m2

Razem   u l. Długa             -  411,2 m2

w ul. Szlacheckiej powierzchnia zajęta przez wylot betonowy i umocnienia- własność Skarbu Państwa Dz. nr 39, F= 5x16= 80,0 m2
Kanał główny  uliczny  - 165,6 m2
Kanały boczne od wpustów  2 szt.–  0,30 m2
Studzienki ( 1200 , 2 szt. – 2,3 m2
Wpusty deszczowe  2 szt. – 0,8 m2
Razem   ul. Szlachecka -  169,0 m2

w ul. Bez Nazwy 

Kanał główny  uliczny  - 125,6 m2
Kanały boczne od wpustów  2 szt.–  0,30 m2
Studzienki ( 1200 , 2 szt. – 2,3 m2
Wpusty deszczowe  4szt. – 1,6 m2
Razem    ul. Bez Nazwy-  129,8 m2

Do usytuowania  urządzeń  zajęto działkę o powierzchni

Dz. Nr  ew .  44/10  - 89 m2

Dz. Nr  ew .  44/11  -  270 m2

8. Dane  informacyjne działki

Działki na których projektowana jest kanalizacja nie podlegają ochronie na podstawie Wypisu  z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

9. Wpływ eksploatacji górniczej

Działki drogowe i prywatne po których projektowana  jest kanalizacja deszczowa nie znajdują się w granicach terenów eksploatacji górniczej

10. Informacje dotyczące ochrony środowiska

Projektowane zamierzenie nie jest  inwestycją figurującą w Rozporządzeniu  Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz 1397)

Planowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie prawem chronionym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody ( dz. U. z 2004r Nr. 151 poz.1220 ze zmianami)

Planowane zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie podlegającym ochronie zabytków ( Dz. U. z 2003r Nr 162 poz. 1568 z pozn. Zmianami)

B.PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1. Opis zlewni deszczowej

Zlewnia ZL4  obejmuje swym zakresem wody spływające bezpośrednio do projektowanych sieci deszczowych w ul. Długiej , Szlacheckiej i Bez Nazwy  poprzez projektowane wpusty deszczowe oraz wody  które będą wprowadzane do projektowanej sieci  poprzez zaprojektowaną w przyszłości sieć deszczową dla obszarów  mających spadek do projektowanej sieci na odcinku:

· ul. Długa od studzienki D39 do D32 i D32 do D40

· ul. Szlachecka od studzienki D32 do D29
· ul. Bez Nawy od studzienki D33 do D42

Zlewnia ZL 4 pokrywa się obszarowo ze zlewnią Nr 16 opracowaną w „Koncepcji deszczowej  na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu  dróg o nawierzchni  szczelnej do wód na terenie wsi Dawidy Bankowe , Dawidy , Łady Falenty Nowe i Podolszyn Nowy”.

Zbiorniki retencyjne i przepompownia opracowane są w oddzielnym  projekcie M-11/12-01 , który stanowi załącznik do n/n opracowania

2. Materiały i średnice 

2.1. Rury

Kolektory uliczne zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z Urzędem Gminy oraz  z obliczeniami z rur kamionkowych. Projektowane rury kamionkowe charakteryzują się   dużą wytrzymałością  (co nie jest bez znaczenia w tym przypadku , gdyż  ze względu  na charakterystykę terenu i głębokości przykrycia wytrzymałość  ma duże znaczenie) trwałością , idealną     i harmonijną współpracą ze środowiskiem.

Rury te są całkowicie odporne na  agresywne wody gruntowe , są łatwe w montażu i zapewniają bezproblemową ,długoletnią eksploatację . Zastosowane rury wytwarzane

     są  zgodnie z normą DIN EN 295 i posiadają certyfikat jakości systemu ISO     9002

Rury produkowane są o dł. 2,5m .System technologii rur zapewnia szczelność całkowitą przy ciś. wody 0,5 bar. Rury te posiadają wysoką odporność na ścieranie co jest szczególnie ważne przy kanalizacji deszczowej , która w czasie  ulewnego deszczu może unieść duże  ilości piasku i drobnego żwiru.

Średnice rur dobrano na podstawie obliczeń oraz nomogramów i podano w części graficznej i obliczeniowej  opracowania.

Kanalizacje projektuje się z rur kamionkowych  ,kielichowych obustronnie glazurowanych przeznaczonych do układania metodą wykopu otwartego i bezkielichowe do układania  metodą przeciskową  o średnicy 0,20 dla przejść przez ul. Długą dla podejść do wpustów deszczowych znajdujących się po południowo wschodniej str. ulicy (przy krawężniku chodnika)

Projektowane  rury winny posiadać minimum poniższe parametry:

-
ciężar objętościowy




22 kN/m3

-
twardość





7 (w skali 1÷7)

-
wytrzymałość





48 kN/m

-
współczynnik rozszerzalności 



+/- 5,10-5 1/K

-
współczynnik sprężystości



40÷50 kN/mm2
-
wytrzymałość na ściskanie



+/_150 N/mm2
-
wytrzymałość na rozciąganie



10-20 N/mm2
-
wytrzymałość sklejanych części kam.


30-35 N/mm2
-
wytrzymałość na temp.




- 10(C (powietrze)

+ 70(C (woda)

-
wodoszczelność rur przy p = 0,5 bar


0,07 l/m2 (po 15 min.)

-
gładkość ścian k




0,02÷0,05

-
wytrzymałość na ścieranie



0,2 mm

Króćce dostudzienne z uszczelką typ KD:        L – 0,25 m

DN-200 mm -0,25 m
Montaż rur, trójników i studzienek należy prowadzić w suchym wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm.

2.2. studzienki

Zaprojektowano studzienki z kręgów żelbetowych (1200mm, ! 1400mm, ! 1600mm. Studzienki zaprojektowano jako studzienki przepływowo-połączeniowe , z dnem kinety zgodnie z przekrojem kanału. Włazy kanałowe zgodnie z normą PN-94/H-74051-1 i PN-94/H-74051-2.Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu min. Klasy B45 i winny być łączone uszczelką elastomerową , oraz odpowiadać normie PN-99B/10729;1999, EN 476:1997

Wymagania:

1. Studzienki z żelbetowych elementów prefabykowanych zgodnie z PN-EN 1917-2004 o DN 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:

· Dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8) , mało nasiąkliwego 5% i mrozoodpornego (F50) betonu o wytrzymałości  B 45. dno studzienki jest elementem stanowiącym  monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej ( wysokość elementu min. 1,0m)

· Dno studzienek z kinetami wykonać w trakcie prefabrykacji,

·  Kręgi betonowe wykonane z betonu j.w. ,łączone z elementem dna oraz między sabą za pomocą zintegrowanej uszczelki gumowej wg ( nie dotyczy pierścieni dystansowych ), wyposażone w stopnie złazowe  PN-EN 13101:2004,

· płyta pokrywowa z otworem o średnicy ( 600 na właz kanałowy wykonana z betonu j.w.,

· pierścień odciążający , służący do przenoszenia obciążeń z płyty pokrywowej wykonany z betonu j.w.

· pierścienie  dystansowe  wykonane z betonu jw., łączone za pomocą zaprawy betonowej o długości warstwy połączeniowej  do 10mm.

Dla zapewnienia szczelności przejść przez ściany  studzienek należy stosować tuleje ochronne z uszczelką w trakcie prefabrykacji  elementów. Każda osadzona  tuleja ochronna nie może osłabić konstrukcji kręgów studzienki.

2.Dopuszcza się wykonanie wykładziny kinety tworzywem sztucznym w  studzienkach betonowych.

3.dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową.

4. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego przekroju w drugi.

5.Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124-2000 , klasa  odpowiednia do miejsca usytuowania włazu. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym , wjazdach , parkingach należy wyposażyć we włazy przejazdowe ( typu ciężkiego) z żeliwa sferoidalnego lub żeliwno-betonowe klasy D400 z  wkładką tłumiącą.   Dopuszcza się włazy z wypełnieniem betonowym. 

2.3. Studzienki wpustowe żelbetowe Dn 500

Dla odprowadzenia wód  deszczowych z projektowanych dróg i chodników przyjęto  wpusty deszczowe o średnicy DN 500 wyposażone w osadnik 0,8m oraz kosz zanieczyszczeń , typowy ruszt uliczny o wymiarach 620 x 420 z zawiasem  klasy D-400 .
Wpusty wykonać z kręgów żelbetowych DN 500 , łączonych na uszczelkę gumową  Przy włączeniach do studzienek zaprojektowano  wpusty bez osadnika i syfonu. Przejścia przez ściany  studzienek  poprzez króćce przegubowe –  dostudzienne i przystudzienne typu          GE i GM które należy uszczelnić w ścianie studzienki.

3 Roboty ziemne

3.1.Wykopy

Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnych i wykonania wykopów należy wytyczyć trasę wg mapy uzgodnionej w ZUDPSUT nr 653/2012r z dnia 10.10.2012r poprzez  uprawnionego geodetę.

Zaleca się prowadzenie wykopów w porze suchej , z uwagi na wysoki poziom

wód gruntowych.

Wykopy należy  prowadzić  odcinkami od studzienki  do studzienki rozpoczynając od najniższego punktu , tj.  odbiornika . Montaż rur prowadzić w wykopie suchym. Wykopy należy wykonać jako wąsko-przestrzenne , oszalowane , umocnione poziomo wypraskami metodą wg PN-B-107366 z 1999r oraz  PN-EN 1610 . szerokość wykopu 

dla DN 0,20 i 0,40 –1,10

dla DN 0,50 – 1,20

dla DN 0,70 – 1,50

dla DN 0,80 i 0,90 –1,90

głębokość w/g profili.

Minimalna przestrzeń robocza między ścianą szalunku wykopu  a rurą winna być ( 0,35 m.

Dno wykopu powinno być  o spadku zgodnym ze spadkiem przewodu . Grunt  dna powinien być nienaruszony . Zaprojektowano 10 cm podsypkę z piasku.

Przejścia przykanalików przez  ul. Długą od wpustów położonych po południowo-wschodniej stronie ulicy projektuje sie wykonanie bezwykopowe , przeciskiem z zastosowaniem KAMIONKOWEJ RURY PRZECISKOWEJ DN 200 mm CREADLG ze złączem V4A typ 1.

Złącze stanowi obejma (mufa) ze stali szlachetnej ( z domieszką stopu  molibdenowego ) – stal 1.4571 , z obustronnymi podwójnymi uszczelkami . W monolitycznej uszczelce znaaduje się  pierścień- przenoszący siły nacisku . Powierzchnia bosych końców rur jest glazurowana.
Technologia przecisku - przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotażowym.

Dopuszcza sie wykonanie wszystkich przykanalików  metodą wykopową.

Z uwagi na wysoki poziom  wód gruntowych na odcinku projektowanych sieci deszczowych przewiduje się konieczność wykonania odwodnienia poprzez zastosowanie igłofiltrów i rurociągu odprowadzającego wody do odbiornika. W projekcie przewidziano jedynie zabezpieczenie finansowe , a szczegółowy sposób odwodnienia i zakres należy opracować w czasie prowadzenia robót.
3.2. Zasypka

Po wykonaniu montażu i prób ciśnieniowych należy wykop zasypać. Do zasypki należy użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on odpowiadał wymaganiom normy PN-B-03020. Grunt ten nie może mieć materiałów, które mogą uszkodzić przewody (gruz, ostre kamienie, śmieci itp.). 

Zasypkę należy prowadzić warstwami zgodnie z  normą Odbiory robót PN-B-107366.

Ubijać, dokładnie zagęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia Js  0,98÷1,0 pod nawierzchnię drogową  .

Zgodnie z notatką ze spotkania z dnia 20.03.2012r. dla ul. Długiej należy wykonać odtworzenie nawierzchni dla połowy jezdni, a dla ul. Szlacheckiej nie ujmować kosztów odtwarzania nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni

odbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznei

-warstwa dolna gr. 15 cm o frakcji 0-64 mm zakińcem kamiennym o gr. 10 cm i frakcji 0-31,5 mm

Nawierzchnia asfalto-betnowa o danych warstwach 

- warstwa wiążąca 5 cm 

- warstwa ścieralna 4 cm 

Nawierzchnię wykonać z masy asfaltowej o parametrach jak dla  ruchu KR1 – dla ulic gminnych 

                                                                                            jak dla ruchu KR3 – dla ul. Długiej

4 Kolizje z projektowanymi  sieciami

Projektowane sieci krzyżują się z istniejącymi sieciami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej , energetycznymi, telefonicznymi , melioracyjnymi i gazowymi.

Wykopy w miejscach kolizji należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem odpowiednich Służb z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Energetycznego, Telekomunikacji , Gazowni i Melioracji.

Istniejące przewody wodociągowe, energetyczne, telefoniczne , gazowe i melioracyjne kolidujące z projektowaną siecią należy zabezpieczyć na czas prowadzenia wykopów i montażu. 

W przypadku kolizji z siecią energetyczna należy na przewodach energetycznych w miejscu przecięcia z projektowanymi przyłączami kanalizacyjnymi zastosować rury osłonowe HDPE typu AROT PS ( 160 x 9,5 mm o długości 3,0 m.

Położenie sieci kolidujących z projektowaną kanalizacją tak sytuacyjne jak wysokościowe przyjęto orientacyjnie na podstawie istniejących map bez  dokonywania odkrywek , dlatego w przypadku kolizji wynikających z posiadanych danych nie zaprojektowano ich przebudowy. Ewentualny projekt  przebudowy zostanie zaprojektowany po dokonaniu odkrywek w czasie budowy.

5. Podczyszczalnia ścieków deszczowych i roztopowych.

      Dla podczyszczenia wód opadowych  zaprojektowano  osadnik i separator  przed    wpuszczeniem ich do odbiornika.

5.1 Projektuje się osadnik szlamowy  wód opadowych i roztopowych typu np. AWAS-S o poj. V=7500 dm3 z dopływem D 800 mm i odpływem D 800 średnica zewnętrzna obudowy  ( 2300 mm w osadniku w wyniku procesu sedymentacji następuje  oddzielenie zawiesiny zawartej w wodach  wprowadzonych  do osadnika , a następnie do separatora np. AWAS-SK wielk.40/400 z dopływem i odpływem D800 , średnica zewnętrzna obudowy  ( 2740 mm Jest to separator bezfiltrowy  cyrkulacyjno-koalescencyjny z aprobatą techniczną At/2010 – 08-0066/A6. Projektowany separator posiada zbiornik olejowy  V=220 dm3  możliwość zwiększania  do 392 dm3 oraz komorą szlamową o pojemności V= 790 dm3  

Wielkości fizyczne urządzeń pokazano na rysunkach. Urządzenia są tak dobrane , że powodują podczyszczanie wód do parametrów wymaganych dla ścieków  wprowadzanych do wód powierzchniowych , tj. normy PN-EN-858-1. 

5.2.Osady z osadnika oraz separatora  ścieków będą wybierane min. 2 x w roku przez  powołane  do tego służby i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładowi gospodarującemu  tego typu odpadami.(np. SITA POLSKA )

5.3. Dla spełnienie warunków podanych prze z Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych tj. ograniczenia wypływu deszczówki do odbiornika w ilości 5% spływu obliczeniowego zostały zaprojektowane zbiorniki retencyjne dla przejęcia 95% deszczówki. Deszczówka ze zbiorników  retencyjnych przepompowana jest  do studzienki rozpręznej skąd grawitacyjnie spłynie do odbiornika. Wielkość pomp  w przepompowni dobrano na 5%  przepływu deszczówki . Zbiorniki retencyjne i przepompownia opracowane są  w Projekcie M-11/12-01 który stanowi załącznik do n/n opracowania

6. Odbiornik wód deszczowych i roztopowych

6.1 Cel i zakres zamierzonego przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest odprowadzenie wód  opadowych i roztopowych z ulic , powierzchni utwardzonych , dachów pow. nieutwardzonych spływających na ul. Długą w obszarze objętym zlewnią ZL4 do  rz. Raszynki

6.2  Stan prawny nieruchomości 

 Sieci deszczowe usytuowane  są w liniach  rozgraniczających ulic:

· ul. Długa – droga powiatowa

· ul. Szlachecka  i Bez Nazwy – droga gminna

Urządzenia podczyszczajace , zbiorniki retencyjne i przepompownia usytuowane są na działkach prywatnych Nr. Ew. 44/10 i 44/11 obreb 2 Dawidy Bankowe

Do projektu dołączono zgodę właściciela na usytuowanie urządzeń.

Wylot betonowy  - dz. Nr 39 – rz. Raszynka – Skarb Państwa

6.3Charakterystyka wody odbiornika


Rzeka Raszynka w miejscu projektowanego wylotu deszczówki tj. na km.10+0,667 km jest nieuregulowana.

W miejscu projektowanego wylotu głębokość rzeki wynosi ok. 1,2m , szerokość dna od 0,8 do 1,2m , szerokość góry skarp - 5m.

Przepływy orientacyjne w rz. Raszynce podane w profilu Michałowice obliczone  metodą analogii hydraulicznej wynosiły w listopadzie 1999r :

SNQ = 0,045 m3/s

SSQ = 0,24 m3/s

SSLQ = 0,28 m3/s

SWQ = 3,02 m3/s

6.4 Ilość stan i skład ścieków wprowadzonych do odbiornika 

Wg  obliczeń dla deszczu miarodajnego   130 dm3/s do odbiornika wpłynełoby  Qs = 390,73 dm3/s , Q 5% = 19,54 dm3/s  

Q dobowe 15 minutowego deszczu miarodajnego wyniesie : 

Qd = 390,73 dm3/s x  900 s/d x0,001 m3  = 351,66  m3/d

Natomiast przy zastosowanych urządzeniach retencyjnych oraz pompach w przepompowni jednostkowy spływ do odbiornika wyniesie 

Qs = 10 dm3/s co ( Qs5%
Skład ścieków deszczowych nie oczyszczonych w/g  Biuletynu Technicznego CTK Nr 1/80 przyjętych danych średnich wynosi 

Zawiesiny ogólne  = 316 mg/l

Substancje  ekstraktujące z eterem naftowym – 32,3 mg/l 

Podczyszczanie przez  projektowane  urządzenia wynosi  (85% zanieczyszczeń 

Zawiesiny ogólne  = 316 mg/l  x 0,15 = 47,4 mg/l

Substancje  ekstraktujące z eterem naftowym – 32,3 mg/l  x 0,15 = 4,9 mg/l

Przyjęte  podczyszczanie spełnia  wymogi  Rozporządzenia  Ministra Środowiska w sprawie Warunków jakie należy  spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego tj.

Zawiesiny ogólne  (  50 ,0 mg/l

Substancje  ekstraktujące z eterem naftowym (  15,0 mg/l 

6.5 Wykonanie prac renowacyjnych odbiornika

Projektuje się uregulowanie rz. Raszynki  na długości ok. 16m .

5m przed wlotem deszczówki

10 m za wylotem deszczówki

Wykonać wylot betonowy wg załączonego rysunku.

Na w/w odcinkach rzeki wyrównać dno , zachowując naturalny spadek w kierunku nurtu ( spływu) rzeki  tj. w kierunku wschodnim. Skarpy rzeki uregulować poprzez nadanie im  pochylenia 1 : 1,5.

Dno rzeki po wyrównaniu  wysypać gruboziarnistym piaskiem lub żwirem  , a skarpy wydarniować.

Nadmieniam że rzeka Raszynka wymaga regulacji na całej  swej długości  , lecz zadanie to nie wchodzi w zakres n/n projektu.

Dane techniczne podano na rysunkach

6.6 Wpływ wód deszczowych na wody powierzchniowe i podziemne.

Wody kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu będą  polepszały stan wody powierzchniowej i podziemnej.

6.7 Obowiązki użytkownika kanalizacji deszczowej dla osób trzecich.

Obowiązki użytkownika wobec osób  trzecich zawarte będą w notarialnym oświadczeniu właścicieli gruntu Dz Nr 66 i 67 obręb 9 Łady tj. na użytkowanie gruntu pod budowę podczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Do projektu załączono zgodę na sporządzenie w/w dokumentu.

6.8 Wniosek końcowy

Wniosek  o wydanie pozwolenia  wodno-prawnego w oparciu o dane i dokumenty przedstawione w n/n projekcie.

Stawia się wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rz. Raszynki na jej długości km 10 + 615m.

7. Uwagi końcowe

Przy budowie kanalizacji deszczowej należy przestrzegać przepisów BHP.

Zastosowane materiały i urządzenia budowlane winny  spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa Budowlanego  Dz. U. Nr 89 z 1994r z późniejszymi zmianami.

Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym BIOZ , specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia niezgodności istniejących  warunków : rz. Terenu , rz. Sieci kolidujących należy niezwłocznie powiadomić autora projektu.

